AKCE:

HRAD RYCHMBURK – NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ČÁST DOKUMENTACE – ELEKTROINSTALACE

PŘÍLOHA

TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Objednatel: Povodí Labe, st.p., Víta Nejedlého 9518/8, Slezské Předměstí, 500 03, Hradec Králové

Zodpovědný projektant: 	Ing. Lukáš Bezdíček, Na Kopci 316, 530 02, Mikulovice

Projektant: Pavel Bartoň, ČKAIT 0700955, Dukelská 977, 570 01, Litomyšl

Stupeň dokumentace: DPS

Technická zpráva, doplňující výkresovou část.

1.1   Výchozí podklady, výpis použitých norem

Projektová dokumentace je zpracována podle podkladů a požadavků investora, podle podkladu stavební dokumentace, podle platných předpisů a norem ČSN-IEC, zejména ČSN 332000, 332130, ČSN-IEC 12464-1 a norem souvisejících a norem dále vypsaných ve zprávě.

1.2   Napájecí rozvod, napájecí soustava, způsob ochrany před úrazem el.proudem podle ČSN 33 20 00

3 PEN  AC 50Hz   400V/TN-C

3 NPE  AC 50Hz   400V/TN-S

Ochrana automatickým odpojením od zdroje.

1.3   Stupeň důležitosti dodávky el.energie, provozní režim

Dodávka el.energie ve standardním režimu, provozní režim trvalý.

1.4   Energetická bilance instalovaného a maximum současného příkonu(bilance energií)

Údaje o celkové spotřebě dle ČSN 33 20 00

Ostatní spotřeba

P instalovaný činí                	 = nouzové osvětlení 0,176 kW

Maximum současného příkonu pro odběr činí

= 0,176 kW

1.5   Zabezpečení hlavních energií

Energetické napojení je provedeno z distribučního rozvodu dodavatele el.energie.

1.6  Způsob měření spotřeby el.energie

Měření odběru el.energie bude provedeno v novém elektroměrovém rozvaděči RE, přístupném odečtu elektroměru.

1.7   Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Řešení rozvodů bude provedeno podle ČSN-IEC 332000 a norem souvisejících, budou prováděny pravidelné revizní prohlídky, ve stanovených lhůtách.

1.8   Popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a systému

1. Způsob technického řešení napájecích rozvodů od napojení na rozvodnou síť a venkovní rozvody

Je stávající.

2. Popis technického řešení osvětlovací soustavy nouzového osvětlení

Je proveden návrh únikového nouzového osvětlení LED svítidly se zálohovým zdrojem min.60min. Svítidla NA slouží k nasvětlení únikových cest,zejména schodišť.

Svítidla NB slouží k nasvětlení únikových cest, s umístěním svítidel na strop.

Svítidla NC slouží k nasvětlení únikových cest, s umístěním svítidel na stěnu.

Svítidla ND slouží k nasvětlení únikových cest, s umístěním svítidel na stěnu, svítidla budou trvale zapnuta pomocí stáv.vypínačů a v případě výpadku sítě se aktivují a svítí po dobu min.60 minut.

Stávající LED svítidla do nádvoří budou zálohována zdrojem UPS po dobu min.60 minut.

Rozvody budou provedeny kabely CYKY, uloženými v trubkách, nebo ve zdi pod omítkou, v jednom případě také v podhledu.

Podrobné údaje jsou uvedeny ve výkresech.

Kabely musí být přehledně uspořádány. Odbočování vodičů bude provedeno pomocí svorek, případně v el.přístrojích.

Ochrana proti zkratu, přetížení a nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena v rozvaděčích jističi, pojistkami. Přerušení napájení pracovních vodičů je provedeno automatickým odpojením od zdroje.

Společná uzemňovací soustava

Je stávající.

Druhy prostředí dle ČSN 33 20 00-5-51

Řešené nouzové osvětlení nemění vnější vlivy.

Způsob uložení kabelového vedení vůči stavebním konstrukcím

Kabelová vedení budou uložena skrytě.

1.9   Druh osvětlení

Je navrženo nouzové únikové osvětlení.

LIST SVÍTIDEL

NA, ND – nouzová svítidla s reflektory,2x500lmn, 1hod.AutoTest – podrobné údaje jsou v listu svítidel

NB, NC – klasická nouzová svítidla 300lmn, 1hod.AutoTest – podrobné údaje jsou v listu svítidel

1.10  Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

Všechna el. zařízení musí být zajištěna před úrazem el. proudem ve smyslu ČSN 33 2000-4-41.

Provádějící firma dále prokazatelně seznámí investora, uživatele s obsluhou a způsobem údržby el. zařízení dle ČSN 33 1310.

1.12   Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování

Realizační práce budou provedeny v souladu s platnými normami a předpisy ČSN-IEC a v souladu s projektovou dokumentací. Změny je nutné konzultovat s projektantem v rámci autorského dozoru.

Kontrola bude provedena

- před zákrytem hrubé instalace vizuální prohlídkou způsobu provedení uložení a ukončení kabeláže

- další kontrola bude provedena po provedení kompletace instalace vizuální prohlídkou.

- kontrola rozvaděčů bude provedena před zákrytem vizuální prohlídkou.

Po dokončení stavby se provede výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-6, ed.2. Výrobce, dovozce je povinen doložit shodu výrobků s normami ČR dle zákona č.22/97 Sb.

1.13   Závěrečné ustanovení

Dokumentace elektroinstalace slouží pro účely provedení stavby.